- 机房智能化改造询价文件

  - 供  应  商：

  - 日      期：

- 报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于        （项目名称） 询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)        元 (¥        元)的报价（其中不含税        元，增值税税率：     ）按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期：   年   月   日

  - 二、供应商需提供的资料

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名：              年龄：

性别：              职务：

系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称： (盖公章)

日期：    年   月   日

注:供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系              (供应商）名称) 的法定代表人，现授权委托         (姓名及身份证号)为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                          （项目名称） 询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及               （供应商名称）       均予以承认。

委托代理人无转委权。

特此委托。

供应商名称：(盖公章)

法定代表人：(签字/盖章)

日期：   年   月   日

注:供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

| 身份证正面扫描件（加盖公章） | 身份证反面扫描件（加盖公章） |
| --- | --- |

- 2.3、营业执照（加盖公章）

- 2.4、供应商代理证明或原厂授权。(原厂直接参与无需提供此项)

| 三、清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位 |  | 江苏省淮安市保安服务有限公司 | 报价单位 |  | 必填（盖章） |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 法定代表人或授权委托人 |  | 必填 |  |  |  |
| 电话 |  |  | 电话 |  | 必填 |  |  |  |
| 邮箱 |  | HABAccb@163.com | 邮箱 |  | 必填 |  |  |  |
|  |  |  | 报价日期 |  | 必填 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 品牌型号 | 金额（元） |  | 税点 |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| 1. 装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除工程 | 1.拆除原有隔墙石材饰面、原有地砖（铲除原地砖，含室外门厅地面及楼梯面） 2.拆除原有吊顶；拆除原有管线灯具插座等 3.拆除原有木门、玻璃门等 4.拆除原有静电地板：72㎡ 5.铲除原有墙面涂料：126㎡ 6.拆除其他相关东西 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 2 | 门窗工程 | 1.包含原墙开门洞，门洞口钢结构加固， 2.加砌块封堵门洞，两面粉刷找平工程， 3.加砌块隔墙， 4.新开窗洞+新建窗户 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 3 | 石材门槛石 | 干硬性水泥砂浆铺贴石材门槛石， ≥8米 | 米 | 8 | 国产 |  |  |  |
| 4 | 弧形石膏板吊顶 | 1. Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.双层9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.≥54㎡ | ㎡ | 54 | 国产 |  |  |  |
| 5 | 灯膜吊顶 | 1. Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.18mm纤维板基层，9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.白色灯膜固定在吊顶上 7.≥2㎡ | ㎡ | 2 | 国产 |  |  |  |
| 6 | 镀锌钢架隔墙 | 20mm*40mm镀锌钢架十字焊接顶天立地，≥110㎡ | ㎡ | 110 | 国产 |  |  |  |
| 7 | 烤漆玻璃背景墙 | 烤漆玻璃背景墙（含灯条），≥10㎡，详见系统图纸 | ㎡ | 10 | 国产 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1.9mm阻燃板基层 2.50mm高不锈钢踢脚线面层 3.≥100m | m | 100 | 国产 |  |  |  |
| 9 | 穿孔铝单板墙面 | 钢龙骨基层，灰白色穿孔铝单板造型墙面，≥100㎡ | ㎡ | 100 | 国产 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢收边条 | 不锈钢收边条20mm宽，≥32m | m | 32 | 国产 |  |  |  |
| 11 | 墙面灯带 | 定制成品灯带，≥30m | m | 30 | 国产 |  |  |  |
| 12 | 亚克力发光字 | 亚克力发光字 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 13 | 木质单开门 | 1.规格：900mm*2300mm，烤漆木门，厚度40mm, 含配套优质五金件，门套等。 | 樘 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 14 | 木质双开门 | 1.规格：1500mm*2300mm，烤漆木门，厚度40mm, 含配套优质五金件，门套等。 | 樘 | 2 | 国产 |  |  |  |
| 15 | 玻璃双开门 | 1.规格：1500mm*2300mm，钢化玻璃，12mm厚，含3C标，五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件，含拉手，铰链，不锈钢门套等。 | 樘 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 16 | 定制玻璃双开门 | 1.规格：2300mm*3200mm（弧形），钢化玻璃，12mm厚，含3C标，五金件不低于1.5mm厚不锈钢配件，含拉手，铰链，不锈钢门套等。 | 樘 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 17 | 铝板暗门 | 1. 规格：900mm*2300mm，铝板厚度≥ 1.5mm ，铝板表面喷涂氟碳漆，涂层厚度要求 ≥30μm 。 | 樘 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 18 | 垃圾清运及保洁 | 1.建筑垃圾装袋，装车，运输到指定地点 2.精细保洁 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 19 | 地面工程 | 1.40mm厚水泥黄沙找平，水泥自流平 2.铺贴500mm*500mm块毯 3.数量≥75㎡ | ㎡ | 75 | 国产 |  |  |  |
| 20 | 铺设防静电架空地板 | 1．铺设500mm*500mm防静电架空地板 2.数量≥20㎡ | ㎡ | 20 | 国产 |  |  |  |
| 21 | 600mm*600mm硅钙板吊顶 | 1. Φ8吊杆 2.U50轻钢龙骨（上人） 3.双层9.5mm石膏板天棚复杂面层安装在U型轻钢龙骨上 4.板缝贴胶带、点锈 5.满批腻子3遍，无机涂料3遍 6.数量≥120㎡ | ㎡ | 120 | 国产 |  |  |  |
| 22 | 600mm平板灯 | 定制成品600mm*600mm平板灯 | 个 | 13 | 国产 |  |  |  |
| 23 | 投影漆墙面 | 投影漆墙面 数量≥18㎡ | ㎡ | 18 | 国产 |  |  |  |
| 24 | 移动式投影仪 | ★1.≥3000ANSI流明亮度、对比度要求在10000:1-20000:1之间、分辨率要求≥1920×1080、主流显示技术，有良好投影性能（合适投射比与大角度梯形校正）、丰富接口（多 HDMI、USB、VGA、音频、网络接口）、实用智能功能（无线投屏与智能系统）、较轻重量（不大于3kg ）、低噪音（30dB 以下）、优散热 | 套 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 25 | 墙砖 | 规格：750mm*1500mm墙砖 数量≥15㎡ | ㎡ | 15 | 国产 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢包边 | 不锈钢收边条20mm宽,数量≥116m | m | 116 | 国产 |  |  |  |
| 27 | 金属字 | 金属字 | 个 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 28 | 水磨石地面 | 1.基层处理(抹找平层)→磨光→弹线找规矩→设置分隔缝、分隔条→铺抹面层石粒浆→涂刷草酸出光→打蜡抛光→养护 2.数量≥70m | m | 70 | 国产 |  |  |  |
| 29 | 无机涂料墙面 | 1.批腻子3遍，无机涂料3遍 2.数量≥150㎡ | ㎡ | 150 | 国产 |  |  |  |
| 30 | 强弱电系统 | 1.强电：桥架电缆、开关插座等，满足办公区建设需求 2.弱电：桥架、配管配线、机柜等，满足办公区、展厅建设需求 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 31 | 软装及家具(含备品备用间货架) | 卫生间、办公室给排水改造，含洁具、含货架 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 32 | 运维终端 | ★1. 8台49英寸曲面屏显示器，分辨率4K；5台台式运维终端，CPU≥24核，中高端显卡，内存≥32G，固态硬盘≥8T；配套机箱、散热、电源、键鼠等其他。 ★2. 3台移动运维终端。显示器尺寸≥16寸，分辨率≥2560*1600;CPU≥24核，L3缓存≥36MB;显卡不低于RTX4080，12GBGDDR6;内存≥64G，固态硬盘≥8T;高度≤3cm。配套鼠标、电源、包。 ★3. 2台办公用打印设备：彩色、黑白色单双面打印、扫描，单双面复印。 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 33 | 其他 | 1.其他装修辅材及拆补、安装由投标人免费提供 2.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2.电源部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 铅酸蓄电池1 | 1.类型：阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池电压：2V/只。标称容量1000Ah。 3、 蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准。 4、 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 5、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 6、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 7、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 8、蓄电池密封反应效率应不低于95％（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 9、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 10、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） | 节 | 348 | 奥冠 GFM-1000（2V1000AH） |  |  |  |
| 35 | 铅酸蓄电池2 | 1.类型：阀控式密封铅酸蓄电池。 2.蓄电池电压：12V/只。标称容量100Ah。 3、 蓄电池应通过工信部（原信息产业部）YD/T799-2002标准。 4、 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 5、自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 6、蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出，（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 7、蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 8、蓄电池密封反应效率应不低于95％（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 9、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） 10、蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa（提供泰尔认证证书并加盖投标人公章，未提供作负偏离。） | 节 | 64 | 奥冠 6-GFM-100（12V100AH） |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*120+PE70 2.≥160m | 台 | 160 | 上上 |  |  |  |
| 37 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*185+PE95 2.≥60m | 台 | 60 | 上上 |  |  |  |
| 38 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*70+PE35 2.≥60m | 台 | 60 | 上上 |  |  |  |
| 39 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*95+PE50 2.≥90m | m | 90 | 上上 |  |  |  |
| 40 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*35+PE16 2.≥30m | m | 30 | 上上 |  |  |  |
| 41 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*25+PE16 2.≥260m | m | 260 | 上上 |  |  |  |
| 42 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*50+PE25 2.≥33m | m | 33 | 上上 |  |  |  |
| 43 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*10+PE10 2.≥416m | m | 416 | 上上 |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZA-YJY-4*16+PE16 2.≥115m | m | 115 | 上上 |  |  |  |
| 45 | 电缆保护管 | 1.JDG65，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥33m | m | 33 | 国产 |  |  |  |
| 46 | 电缆保护管 | 1.JDG50，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥335m | m | 335 | 国产 |  |  |  |
| 47 | 电缆保护管 | 1.JDG40，管壁内外镀锌，管断面均匀、无曲折、无毛刺 2.≥495m | m | 495 | 国产 |  |  |  |
| 48 | 镀锌金属桥架 | 1.200×100mm镀锌金属桥架，含桥架弯通、接头、支架等安装辅材 2.≥20m | m | 20 | 国产 |  |  |  |
| 49 | 镀锌金属桥架 | 1.300×150mm镀锌金属桥架，含桥架弯通、接头、支架等安装辅材 2.≥20m | m | 20 | 国产 |  |  |  |
| 50 | 辅材 | 线缆辅材，含接线端子，热缩管、标签、整体项目标牌、扎线带等，综合为1项 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 51 | 利旧电缆 | 动力双电源配电总箱APT1的进线电缆 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 52 | 智能仪表 | 为原有配电箱新增11个智能仪表，测电流、电压、有功电能,配置RS485通信接口,包含配套接线及辅材 | 个 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 53 | 原消防系统检测 | 对原消防系统进行检查，对故障进行修复，对耗材等进行更换，确保消防系统恢复正常。（包含翔宇大厦数据中心机房和深圳路机房、盱眙机房所有消防系统） | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 54 | 其他 | 1.施工过程中的涉及的其他材料及拆除安装等施工，由投标人免费提供 2.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 3.智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 单门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； | 个 | 65 | 大华 DH-ASF220A-L |  |  |  |
| 56 | 单门磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门、金属门 4.开门方式：90度内开式门 | 个 | 65 | 大华 DH-DL220L-I |  |  |  |
| 57 | 双门磁力锁 | 1.最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 2.断电开锁，满足消防要求； 3.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 4.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 5.工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； | 个 | 20 | 大华 DH-ASF220B-L |  |  |  |
| 58 | 双门磁力锁支架 | 1.选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 2.外壳处理：阳极硬化电镀处理 3.适用门型：木门、金属门 4.开门方式：90度内开式门 | 个 | 40 | 大华 DH-DL220L-I |  |  |  |
| 59 | 国密读卡器 | 1.认证方式：刷卡 2.读卡频率：13.56MHz 3.可识别卡：国密CPU卡(含加密功能) 4.按键方式：无 5.通讯方式：RS485 6.工作电压：DC 12V 7.功耗：≤2W 8.安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 9.工作环境：室内，不防水 10.设备尺寸：≤121.7mm(高)x87.2mm(宽)x24.6mm(厚) | 个 | 80 | 大华 DH-ASR1100A-C |  |  |  |
| 60 | 国密门禁控制器 | 1.操作系统：嵌入式国产系统； 2.管控门数：1门； 3.存储容量：10万人（含20万张卡、10万个密码、1万枚指纹），60万条事件记录； 4.可接读卡器：RS485读卡器*2、读卡器*2； 5.通讯加密：采用SM2、SM3进行信息通信加密； 6.通信接口：网口*1、RS485*7、韦根*2； 7.门相关接口：门锁*1，门磁*1，开门按钮*1； 8.报警接口：报警输入*2，报警输出*2； 9.其他接口：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口； 11.门禁高级功能：组合认证、多重认证、反潜回功能、多门互锁功能、首卡常开功能、首开授权功能、超级密码开门功能、胁迫密码开门功能、闭门回锁功能等； 12.状态指示：具有电源、网络通讯、布防状态、门锁状态指示灯； 13.恢复出厂：具有reset按键，长按可恢复出厂设置； 14.升级功能：支持USB、WEB、客户端等方式给主机升级； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 15.工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V输出）； 16.外观尺寸：设备带机箱≤360 mm（高）*345 mm（宽）*88.3 mm（厚）； | 个 | 80 | 大华 DH-ASC6201C-DJ |  |  |  |
| 61 | 国密人脸一体机 | 1. 国密人脸门禁一体机 2.国密加密：内置国密SE密码模块，支持SM1、SM4加密方式加密处理； 3.屏幕参数：≥7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024；类型：LCD,操作方式：触摸 4.摄像头参数：采用宽动态≥200万的双目摄像头； ★5.认证方式：具备人脸、刷卡（国密CPU卡）、密码认证方式 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 6.存储容量：储容量：本地支持≥1万人脸库、≥5万张卡，≥15万条事件记录； 7.可视对讲：支持和云眸/云帆、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 8.视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 9.认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 10.认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 11.外接读卡器：支持通过RS485外接1个国密读卡器 12.门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个 13.假日计划；支持常开、常闭时段管理； 14.组合认证：刷卡+密码、刷卡+刷脸、刷脸+密码等组合认证方式； 15.多重认证：支持多个人员认证（刷脸、刷卡等）通过后才开门； 16.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 17.事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传; 18.操作系统：国产操作系统 19.有线网络：10/100/1000Mbps自适应网口：1个 20.门锁输出：1个;开门按钮：1个;门磁输入：1个;IO输入：2个;IO输出：1个;RS-485：1个;USB：1个;电源接口：1个;防拆：支持 21.用户容量≥10000;人脸容量≥10000;卡片容量≥50000;事件容量≥150000;密码容量≥10000 ;读卡类型：国密卡 ;补光灯：红外补光 22.防护等级：IP65;按键类型：触摸按键;防暴等级：IK04 22.外观尺寸：209mm×110mm×24mm 23.安装方式：壁挂安装;通道安装;桌面安装;立式安装 24.门禁专用电源 | 个 | 3 | 大华 DH-ASI7213H-J MW5108(SM_PSAM) |  |  |  |
| 62 | 出门按钮 | 出门按钮 | 个 | 70 | 大华 DH-ASF900 |  |  |  |
| 63 | 发卡器 | 1、≥3.9英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*480； 2、采用≥200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到综合管理平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传，将告警信息、日志信息送至动环监控系统； 6、配套电源模块 | 个 | 2 | 大华 DH-ASHZ200A-W MW5108(SM_PSAM) |  |  |  |
| 64 | 国密CPU卡 | 1.国密CPU卡，感应频率13.56MHZ； 2.支持国密SM1、SM4算法加密； 3.容量为≥80K byte； 4.标准白卡外形；卡片尺寸：85.5mm*54mm*0.9mm | 个 | 100 | 大华 MW5108(SM_CPU) |  |  |  |
| 65 | 国密网络摄像机 | ★1. ≥400万星光级1/2.7"CMOS智能半球网络摄像机 2.智能侦测：采用深度学习硬件及算法,提供精准的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测。 3.支持联动白光报警 4.支持联动声音报警 5.支持GB35114安全加密 6.最小照度: 0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头: 4mm, 水平视场角83.7°[2.8mm(102.7),6mm(51.8),8mm(39.4)可选] 7.调整角度: 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转0°~360° 宽动态范围: 120dB 8.视频压缩标准: H.265/H.264/ MJPEG 9.最大图像尺寸: ≥ 2560 x 1440 10.存储功能: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)功能 11.通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 12.内置麦克风和扬声器 13.音频接口: 1 input (line in，最大输入幅值：3.3Vpp，输入阻抗：4.7KΩ，接口类型：非平衡), 1 output (line out，最大输出幅值：3.3Vpp，输出阻抗：100Ω，接口类型：非平衡) 14.报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持DC24V/AC24V 1A ) 15.电源输出: 支持两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电16.电源供应: DC12V±25% / PoE(802.3af) 17.功耗: DC12V: 7W Max; PoE：8.5W Max 18.红外照射距离: 最远可超过30米 19.尺寸(mm): φ129.9x114.9 20. 配套摄像机专用电源 21.配套摄像机授权 | 个 | 130 | 大华 DH-IPC-HDBW5443R1-YL-PV-AS-MP |  |  |  |
| 66 | 门禁授权 | 门禁授权 | 个 | 100 | 大华 |  |  |  |
| 67 | 网络硬盘录像机 | 1.128路IP网络嵌入式硬盘录像机，128路视频输入 ★2、配置硬盘要求可以存储监控视频超过六个月。 | 个 | 2 | 大华 DH-NVR724RH-128-4KS3 |  |  |  |
| 68 | 综合安防管理平台 | 1.综合安防管理平台 2.将告警信息送至动环管理平台； | 个 | 1 | 大华 |  |  |  |
| 69 | 终端 | 1.2U双路标准机架式服务器 2.CPU：配置1颗国产处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz （可扩展至2颗） 3.内存：配置≥32G DDR4 4.硬盘：配置≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5.阵列卡：配置SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 7.网口：板载2个千兆电口； 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9.电源：冗余电源 ★10. 2台，双活配置，确保一台故障不影响功能 | 个 | 2 | 大华 DH-ICC-B8900S2H-HW-ARM-E32 |  |  |  |
| 70 | 磁力锁线 | 1.磁力锁线：RVV4*1.0。 ≥3500米； 2.出门按钮线：RVV2*1.0 ≥600米； 3.门禁一体机线：RVV2*1.0 ≥1200米； | 项 | 1 | 上上 |  |  |  |
| 71 | 六类非屏蔽双绞线 | 1.产品参照标准ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2六类标准； 在Cat.6系统应用中，提供至少250MHz的信道带宽； 支持千兆以太网应用，以及传输速率高达2.4Gbps的局域网协议； 骨芯结构：十字骨龙芯，提供更稳定的性能及线缆支撑 线芯规格：23AWG无氧铜，线径0.57±0.02mm； 护套材料：PVC； 2. ≥700米 | 米 | 700 | 上上 |  |  |  |
| 72 | 其他 | ★1.国密门禁日志保存不低于一年。 ★2.国密监控视频保存不低于6个月。 3.施工过程中的涉及的其他材料由投标人免费提供 4.上述涉及相关产品规格和数量未明确的参照系统图纸和现场实际 | 项 | 1 | 国产 |  |  |  |
| 73 | 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、以及卸货相关服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否接受保证金（控制价的2%） |  |  | 是否接受履约保证金（成交金额的10%） |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  | 项目整体验收合格之日起 84 个月 | 报价有效期： |  |  |  |  |  |
| 供货期： |  | 30天 | 付款方式 |  | 合同签订后，支付合同总价的45%，试运行3个月后，通过验收，付至审定价的 97%，运维期满付清余款。 |  |  |  |

- 合同格式及条款

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律法规下, 经协商订立合同条款如下：

第一条.采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（含税）: 元（其中不含税 元，增值税税率： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料, 其发票内容与合同清单的一致。

第二条：付款方式

1、付款条件:合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收合格后3个月内付清其余的货款。注：付款时供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

2、付款形式：银行转账。

1）甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

  - 账号：32001728636050797351

- 2）乙方账户信息：

- 收款户名：

  - 账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间和地点在询价文件中有明确规定。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、乙方收到甲方的发货通知后，乙方发货，本合同生效。乙方交付产品时，应确保提供前述产品为全新正品，要求乙方提供货物直发现场的签收确认单，必须有本条款第一项甲方指定人员签字的收货清单为依据，否则视为乙方未完成交货。（附件为乙方盖章送货单）

4、如下资料需随货提供：

（1）产品质量保证书；（2）产品检验报告；（3）产品合格证；

（4）产品使用及安装说明书； （5）其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单或双方签署的技术协议书执行。

第五条: 技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准依据原厂商相关规定执行。

2、本合同项下产品质保期为    年，以设备验收单签字确认起算。甲方使用设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在 4 小时内响应并进行电话说明，同时对问题产品在当日进行退货、更换、维修手续，保证 3 日内恢复正常使用功能，并承担由此产生所有的费用。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供产品符合国家质量标准和需方生产的要求（环保和安全性能应符合国家有关要求），需注明以下技术标准具体条款，国家军用标准（）、国家标准（）、行业标准（）、企业标准（） 并提供相关资料。

第六条: 货物风险及所有权

1、甲方确认交付完成后，货物所有权归甲方所有。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

第七条: 违约责任

1、乙方无法按时交货，应依照合同总额按日千分之[四]向甲方支付违约金。如乙方迟延交货超过[ 5 ]日，甲方有权立即解除合同，乙方应当退回甲方支付的全部费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方应当向甲方支付合同金额20% 的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，并向甲方支付合同金额20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权立即对乙方暂停付款并无需通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况 ，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合，对甲方主张合同欠款或进行索赔所产生的相关费用（包括但不限于律师费、仲裁、诉讼、调解费用等），由乙方按与其相关的索赔比例承担；乙方不配合或拒绝承担相关费用的，视为乙方放弃索赔权利。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若成交供应商不能履行，成交供应商需缴纳违约金。违约金为成交价的10%。若成交供应商在规定时间内没有缴纳违约金，将被列入我公司采购黑名单。

注：其中“不能履行”的情形有1.未按时发货或未发货2.已成为成交供应商但未在规定期限内与采购人签订合同3.发货地址未发到甲方指定地址。若成交供应商有以上情形，成交供应商都需要向采购人缴纳违约金。（违约金为成交价的10%）

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在本合同签订地人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派     作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：        。乙方指派的授权代表人，代表乙方发出指令，确认合同履行中的相关事宜，签收往来函件，变更、调整合同条款，解除、终止本合同及其他相关事宜。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（签章）                  单位盖章:（签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期: